采购需求
一、项目概况
1、项目名称：首都博物馆气体灭火系统钢瓶及启动瓶检测
2、服务地点：北京市西城区复兴门外大街16号首都博物馆
3、服务期限：合同签订后30日历天内全部完成拆卸、送检、充装、回装、系统调试、资料移交、验收。
4、项目背景：本项目为馆内七氟丙烷灭火剂储存瓶、氮气启动瓶定期检验、容器阀维保、灭火剂充装、气密性检测、现场拆装运输及复位调试服务；服务区域为文物库房、展厅等重点文物保护区域，乙方必须严格遵守博物馆文物安全、安防管理、现场动火及作业管控要求，作业不得对文物、展陈、馆内设施造成任何损害。
5、踏勘要求：供应商可自行现场踏勘，踏勘费用自理，充分了解现场布局、防护区、吊装通道、文物管控要求，成交后不得以现场条件为由增加费用或延期。
6、质保要求：质保期贰年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。
质保期内，非火灾、非甲方人为损坏原因，出现气瓶泄漏、阀件故障、压力异常，乙方须在甲方通知后【4小时】内到场免费维修、补压、更换密封件；维修后质保期顺延，维修占用时间不计入质保期。质保期内提供7*24电话技术支持，每年提供一次上门巡检测压。
7、付款方式：气瓶试压检测、气密性试验及维护全部完成，出具检测报告并移交甲方之日起30日内，甲方向乙方支付合同总价款的100%。

二、执行标准
《特种设备检验检测机构核准规则》TSG Z7001-2021
《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021（气瓶耐压试验、外观、壁厚、气密性、报废判定核心依据）
《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007
《七氟丙烷（HFC-227ea）灭火剂》GB 18614-2012
《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024
《中华人民共和国特种设备安全法》《消防法》及北京市市场监管、消防相关管理规定
本项目所引用的规范、标准，如发布更新版本，以现行最新有效版本为准。

三、检测服务内容
1、检测清单
	序号
	服务内容
	规格
	单位
	数量

	1
	七氟丙烷气瓶检验检测，容器阀维护、保养、检查，七氟丙烷灭火剂充装
	120L/瓶
	瓶
	17

	2
	七氟丙烷气瓶检验检测，容器阀维护、保养、检查，七氟丙烷灭火剂充装
	150L/瓶
	瓶
	4

	3
	药剂补充七氟丙烷气瓶检验检测，容器阀维护、保养、检查，七氟丙烷灭火剂充装
	180L/瓶
	瓶
	37

	4
	七氟丙烷灭火剂充装（检测损耗补充，HFC-227ea）
	/
	公斤
	1915

	5
	氮气启动瓶检验检测，容器阀维护、保养、检查，氮气充装
	70L/瓶
	瓶
	82

	6
	氮气启动瓶检验检测，容器阀维护、保养、检查，氮气充装
	4L/瓶
	瓶
	40

	7
	灶台灭火系统小钢瓶
	/
	瓶
	3
（具体以实际数量为准）



2、检测工作包含：瓶组标记、拍照建档、现场拆卸、保护性封堵、专车运输、进厂检验、水压试验、内部清理、外观检查、壁厚检测、容器阀拆解清洗、保养、密封件更换（老化件）、气密性试验、钢印打标、重新喷漆、灭火剂充装/氮气充装、称重、压力核验、运回、现场回装、管路连接、系统复位、防护区联动测试、泄漏复检、检验报告、充装记录、台账资料。所有运输、吊装、辅材、密封件、耗材、保护措施等。以上所有工作内容、配套辅材耗材、运输吊装及防护措施等全部均应包含在报价内，甲方不另行付费。
3、服务要求
3.1 拆瓶前：对每一只钢瓶拍照、编号、记录铭牌参数、压力、外观状态，建立一瓶一档台账；拆卸前做好系统隔离、防护区隔离、报警信号隔离，做好临时防护，严禁误喷、误启动。
3.2 检验过程：按TSG23-2021全项检验；检验不合格气瓶须出具不合格报告，书面报送甲方，由甲方处置，乙方不得擅自报废、处置甲方气瓶。
3.3 回装调试：全部瓶组回装完成后，逐瓶气密性复检，对对应防护区气体灭火控制回路、紧急启停、信号反馈功能进行联动调试，调试合格后方可验收。
3.4 现场保护：作业全程使用软质防护，禁止磕碰、划伤、污染文物、展柜、墙面、地面；作业区域做好围挡、防尘；严禁在文物区域动火、吸烟。
3.5 资料交付：每批次交付气瓶检验报告（检验报告须检验人员、审核、批准人员签字加盖检验专用章检验专用章。）、充装记录、耐压试验记录、气密性试验记录、瓶组台账、现场调试记录，纸质版+电子版，气瓶检验报告在市场监管局检验系统可溯源。
四、验收要求
分批次验收：每一批次回装调试完成，乙方提交资料，甲方现场负责人组织验收；全部完工后组织整体竣工验收。
验收判定：气瓶检验合格，瓶体须有检验钢印/检验标签，充装压力符合设计要求、系统联动正常、无泄漏、资料齐全，方为验收合格；验收不合格乙方须无偿返工，直至合格，工期不予顺延。
验收资料作为结算必备资料。
五、安全、文物与保密要求
乙方承担本项目全过程安全生产主体责任，拆卸、运输、检验、充装、回装过程发生人员伤害、交通事故、特种设备事故，全部责任由乙方承担。
如作业过程造成文物、展陈、建筑、设备损坏，乙方按文物评估价值全额赔偿。
乙方及工作人员对馆内文物布局、安防、消防点位信息保密，不得拍照外传，项目结束后删除涉密资料。
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