# 采购需求

- 项目概况：

1、项目名称：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）气体灭火钢瓶检测项目

2、项目地点：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）

3、服务期限：70日历天

- 适用本项目的主要技术规范包括但不限于：

- 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)；

- 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）；

- 《钢质焊接气瓶定期检验与评定》（GB/T13075-2016）；

- 《气体灭火系统及部件》（ GB25972-2024）；

- 《气瓶安全技术规程（第1号修改单）》（TSG23-2021）；

- 《气体灭火系统用钢质焊接气瓶定期检验与评定》（T/CCGA 60002—2019）

- 《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T14194-2017）；

- 《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）；

- 保护区域的建筑平面图及其它相关专业提供的建筑设计资料；

- 项目内容

- 范围：对馆内灭火系统气瓶进行试压检测、气密性试验及维护。涉及区域为：实验区气瓶间、（物业办公室旁）实验区气瓶间、（四跨电子显微镜室对面）细水雾泵房右侧气瓶间、细水雾泵房左侧气瓶间、配电室气瓶间、1层3跨气瓶间、5跨A-17#楼梯1.5层气瓶间、B1层除虫灭菌熏蒸室、B1层CT及X射线控制室	、B1层CT及X射线室、1层西侧高精度小型文物摄影间、1层西侧UPS机房	。

- 安全保证措施：供应商应提供完善的检测计划，提供充足合格的备用瓶组及灭火剂，保证钢瓶拆走检测期间，使用备用瓶接入系统，保障馆内消防安全。

- 工程量明细

| 序号 | 明细项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IG541气瓶试压检测、气密性试验及维护 | 具 | 469 |
| 2 | 七氟丙烷气瓶试压检测、气密性试验及维护 | 具 | 20 |
| 3 | 药剂补充 | kg | 509 |
| 4 | 钢瓶拆装费 | 具 | 489 |
| 5 | 备用瓶 | 具 | 80 |
| 6 | 气体灭火瓶组调试 | 区 | 38 |
| 7 | 钢瓶运输费 | 车次 | 40 |

- 气体灭火钢瓶检测流程

1.灭火装置拆除前的准备

检查报警系统运行状态，保证保护区内气体灭火装置在检测维修期间火灾报警功能运行正常;

2.气体灭火装置的拆除：

- 安全拆除气体灭火装置启动装置(电磁阀);

- 拆卸连接钢瓶的金属软管;

- 拆除钢瓶紧固部件;

- 钢瓶拆除运回检测车间。

3、接入备用瓶组

- 备用钢瓶安装;

- 对气体保护区进行模拟启动测试;

- 恢复安装启动电磁阀，投入运行;

4.钢瓶检测试验

- 对灭火剂储瓶内灭火剂、氮气进行泄放，并对泄放的药剂进行无污染处理;

- 对储瓶和启动瓶进行压力强度检测试验;

- 对储瓶进行容器气密性检测试验;

- 拆除瓶头阀、虹吸管，对储瓶内壁和虹吸管进行除锈、清洗、防腐和打油处理;

- 更换瓶头阀安全膜片;

- 瓶头阀、安全泄放装置进行除锈清洗和打油后，并对其进行机械功能检测;

- 对电磁阀进行电气功能测试;

- 检测完毕设备各部件组装;

- 充装药剂，压力检查及验漏;

- 设备检测合格出厂。

5.气灭装置恢复安装：

- 拆除备用钢瓶;

- 恢复已检测钢瓶的安装;

- 对气体保护区进行模拟启动测试;

- 恢复安装启动电磁阀，投入运行;

6、调试、验收

- 在自动状态下，当控制器接收到火灾自动报警控制器发出的启动控制信号以后，输出正确的声光报警信号，经过规定时间的延时后，电磁阀应动作。

- 在手动状态下，按下防护区门口的紧急启动按钮，当控制器接收到相应的启动控制信号以后，输出正确的声光报警信号，经过规定时间的延时后，电磁阀应动作。

- 进行调试时请甲方人员参加，做好记录，系统调试合格后，进行气体灭火系统验收，并提交相关资料。

- 售后服务期

无具体时限要求。

供应商可根据设施情况承诺优惠的售后服务期，售后服务期的服务内容：

1、保养：

- 对钢瓶、阀门等重要设备每月做防尘、润滑、防锈处理。

- 每周检查一次，确保启动装置的压力、灭火剂储存钢瓶的压力正常。

- 每周检查一次，确保钢瓶与管道连接的紧固。

2、维修：

- 对气瓶储存压力低于设计压力时，补充压力。

- 启动装置的压力如有损失，检修并补充至设计压力。

- 成果文件

- 检测完成后，供应商应提供合法合规的气瓶定期检测报告（如因气瓶检测不符合要求需更换，应配合采购人办理气瓶报废流程）。

- 气瓶恢复安装完成后，应提供调试记录，证明安装后系统恢复正常。

- 其他说明

- 供应商应充分考虑到风险不确定性及因整理场地等各种风险，进行报价。成交金额一旦确定，任何人不得更改，且供应商不能额外向采购人收取其它任何费用。

- 供应商须根据本项目的具体要求进行报价。报价内容应涵盖招标文件要求和响应文件中承诺的各项工作内容，包括必要的配合费用。

- 人员稳定性要求

★供应商须承诺：如获成交，我公司确保在实施过程中实际派遣的人员与响应文件中所列人员完全一致。如遇不可抗力确需更换的，需经采购人书面同意，且更换后的人员的资质条件不得低于原人员。否则采购人有权将我公司提供虚假承诺谋取成交的行为向财政部门举报，并追究我公司的违约责任。未按规定提交合格承诺函或未在采购需求偏离表中进行响应的，将被视为无效响应。